I. CZĘŚĆ  ELEKTRYCZNA

SPIS  TREŚCI

# Opis techniczny

## Dane wyjściowe

  - Projektowane instalacje

  - Zasilanie budynku Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego – stan istniejący

  - Zasilanie maszynowni dźwigu platformowego Cibes A 5000

  - Przebudowa instalacji oświetleniowej

  - Ochrona p. porażeniowa

  - Ochrona p. porażeniowa

- Obliczenia techniczne

  - Sprawdzenie ochrony p. porażeniowej

Załączniki:

- Umowa nr B2/04/14164/1 sprzedaży energii elektrycznej

- Protokół pomiarów instalacji elektrycznych 03/12/2005

SPIS  RYSUNKÓW

E-1	Instalacje  elektryczne 		rzut parteru 	1:50

E-2	Instalacje elektryczne 		rzut piętra	1:50

# 1. Opis techniczny

## 1.1 Dane wyjściowe

- Projekt budowlany architektoniczny.

- Wizja lokalna i wykonanie inwentaryzacji dla celów projektowych.

## 1.2 Projektowane instalacje

- siłowa do urządzeń na napięcie 400 V

- oświetlenia ogólnego korytarza na I piętrze

## 1.3 Zasilanie budynku Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego – stan istniejący

Zasilanie budynku Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego odbywa się z istniejącego złącza kablowego ZK zabudowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Ze złącza ZK wyprowadzony jest GWLZ do istniejącej rozdzielni RG zabudowanej w obrębie wewnętrznej komunikacji budynku. Rozdzielnia RG składa się z dwóch szafek wnękowych połączonych ze sobą elektrycznie. W lewej szafce zabudowany jest licznik 3-faz. typu C52 10/40 A oraz aparatura modułowa. W prawej szafce stwierdzono 15 wolnych pól modułowych. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano bezpieczniki 3 x 35 A co odpowiada mocy przyłączeniowej    PN = 15 kW, zgodnie z umową „sprzedaży energii elektrycznej ze strony ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Inowrocław.

## 1.4 Zasilanie maszynowni dźwigu platformowego Cibes A 5000

Zasilanie maszynowni dźwigu odbywać się będzie z istniejącej rozdzielni RG. W tym celu w wolnych polach na euroszynie należy zabudować 3-polowy rozłącznik bezpiecznikowy  z wkładkami bezpiecznikowymi 16 A/gG oraz wyłącznik różnicowoprądowy 3-faz. o czułości  30 mA. (wytyczne producenta dźwigu). Obwód zasilający maszynownię dźwigu zaprojektowano przewodem typu YDY 5x1,5 mm2 układanym w listwie krytej na tynku.         W pobliżu maszynowni dźwigu pozostawić zapas 2m przewodu dla firmy montującej i uruchamiającej dźwig (jeżeli montaż dźwigu nastąpi po wykonaniu instalacji).

1.5 Przebudowa instalacji oświetleniowej

W związku z wydzieleniem korytarza dla potrzeb dźwigu w obrębie istniejącej sali lekcyjnej, zaszła potrzeba przebudowy i zaprojektowania nowej instalacji oświetleniowej. Istniejący rząd dwóch opraw oświetleniowych w obrębie klasy należy zdemontować wraz z przewodami zasilającymi. Jedną z tych opraw należy ponownie zbudować po wykonaniu ściany oddzielającej korytarz od sali lekcyjnej. Oprawę zabudować na stopie i zasilić przewodem z istniejącej instalacji oświetlenia korytarza, poprzez naścienny czujnik ruchu na podczerwień.

## 1.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej

Elektryczne bezpieczeństwo instalacji zapewnione będzie przez prawidłowy dobór przekrojów przewodów elektrycznych, odpowiednie zastosowanie zabezpieczeń topikowych oraz zastosowanie obudów urządzeń elektrycznych o właściwym stopniu ochrony (IP XX), a także odporności na uszkodzenia mechaniczne.

## 1.7 Ochrona p. porażeniowa

Zgodnie z informacją uzyskaną w formie protokółu pomiarów instalacji elektrycznych od Dyrektora Zespołu Szkół, sieć energetyczna n.n. zasilająca obiekt pracuje w układzie sieci TT. W budynku jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA.

Projektowany obwód zasilania maszynownię dźwigu będzie pracował w układzie sieci TT.

Ochroną przed dotykiem pośrednim należy objąć:

- urządzenia elektryczne (I klasa ochronności)

- oprawy oświetleniowe   (I klasa ochronności)

- kołki gniazd wtykowych 230V

# 2. Obliczenia techniczne

## 2.1 Sprawdzenie ochrony p. porażeniowej

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania przez wyłącznik różnicowoprądowy.

Sprawdzenia dokonano dla maszynowni dźwigu.

Powinien być spełniony warunek  wg  PN-92/E-05009/41:

RA x In  50 V

Stąd rezystancja uziomu przewodu ochronnego PE powinna wynosić :

RA  50 : In

dla wyłącznika o czułości In = 0,03 A

RA  50 : 0,03

RA  1666 

Przyjmuje się wartość nie większą niż 100 .

Uwaga:

- Podczas robót budowlanych i demontażu istniejącej instalacji elektrycznej prace wykonywać w stanie beznapięciowym.

- Nie wyklucza się że w trakcie robót budowlanych, montażowych dźwigu oraz robót elektrycznych mogą być wykryte pod tynkiem, inne instalacje elektryczne i teletechniczne które będzie trzeba przebudować. Korekty dokonać w uzgodnieniu z użytkownikiem i inspektorem nadzoru.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonać pomiary skuteczności ochrony                       p. porażeniowe.