# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | STAROSTWO POWIATOWE 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36 - 38 |
| --- | --- |
| Nr ewidencyjny działki: |  |
| Inwestor: | Starostwo Powiatowe Inowrocław |
| Jednostka projektowania: | Z.U.T „PROJBIS” Pracowania Projektowa 88-100 INOWROCŁAW ul. Jagiełły 5 |
| Temat: | WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STAROSTWA |
| Nr zlecenia: 05\08 | Branża: Elektryczna | Tom: 1 | Zeszyt: 01 | Nr projektu: 05\2008 | Data: 02.2008 |

# Egz.: 1,2,3,4

| Zespół projektantów |
| --- |
| Zakres | Tytuł, imię i nazwisko | Specjalność i nr upr. budowlanych | Podpis |
| Instalacja elektr. | Włodzimierz Matuszak | RGPI-V-7342-43\97 |  |
| Sprawdził | Edward Kożliński | AUB-KZ-7210\199\89 |  |

ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Budynek  Starostwa Powiatowego

w   Inowrocławiu

ul. Roosevelta 36-38

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zgodny z dokumentacją techniczną i

obejmuje:

-WLZ - ty, rozdzielnie i tablice elektryczne;

- instalacje elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia ( oświetleniową i gniazd

wtykowych);

- instalację połączeń wyrównawczych.

- WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.

MATERIAŁY

Materiały do wykonania linii kablowych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument na życzenie inwestora.

Do wykonania linii zasilających należy użyć przewodów jednożyłowych miedzianych z żyłą w postaci linki oraz do zasilania mieszkań drutu o przekroju żyły zgodnym z dokumentacją spełniających wymagania PN-76/E-90301. Do łączenia i zakończenia linii kablowych należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN i określony w projekcie.

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

- Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i                      dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w

liniach poziomych i pionowych.

- Kucie bruzd

-   bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu;

-   przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy

powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;

-   przewody zaleca się układać jednowarstwowo;

-   zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający

ich konstrukcję;

-   zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach

konstrukcyjno – budowlanych.

- Trasy kablowe

-   sposób prowadzenia kabli zasilających należy dostosować do systemu konstrukcyjno

technologicznego w jakim wykonano budynek;

-   konstrukcje nośne kabli należy połączyć z przewodem ochronnym;

-   kable należy mocować do konstrukcji nośnych za pomocą opasek kablowych lub

uchwytów;

-   linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykowanych nie wymagają mocowania,

natomiast trasy pionowe należy mocować opaskami przytwierdzonymi do dna korytka;

-   przy przejściach tras kablowych przez ściany i stropy należy stosować przepusty z rur

osadzonych w ścianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty należy

uszczelnić;

-   każdy kabel należy oznaczyć, podając na oznacznikach: numer kabla, typ, przekrój i liczbę żył, oznaczniki powinny być umieszczone na obu końcach kabla oraz przy przejściu przez ściany i sufity po obu stronach.

- Układanie wlz

-   linia kablowa wprowadzona do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinna

mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny

powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe

-   zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne

-   podłoże do układania na nim kabla powinno być gładkie

-   podłoże do układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej

podłogi w złączach płyt itp. bez stosowania osłon  w postaci rur

-   kabla nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa 0º

-   dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niższej niż -10º pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej  temperatury, tak aby w czasie układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej.

- Próby montażowe

Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:

-   sprawdzenie trasy linii kablowej;

-   sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz;

-   pomiar rezystancji izolacji;

-   próba napięciowa izolacji.

ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór robót zanikających

Do odbiorów robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia.

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlega ułożony kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.

- Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

-   aktualną dokumentację powykonawczą

-   protokóły prób montażowych

-   oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do

eksploatacji.

- ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanych rozdzielnic i tablic

elektrycznych,

zwanych dalej urządzeniami dostarczanych w całości lub w zestawach transportowych.

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z

urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z

obowiązującymi odpowiednio normami i ST.

Zakres robót objętych ST dotyczy montażu:

-   rozdzielnic piętrowych RP

-   rozdzielnicy głównej RG

MATERIAŁY

Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie

zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki

dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie

inwestora.

Do wykonania rozdzielnic należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i

zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B” .

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne

połączenia ochronne.

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

- Wymagania ogólne dotyczące montażu.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te

mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do

urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń.

- Montaż rozdzielnic

Rozdzielnice stojące należy mocować poprzez ustawienie tych urządzeń bezpośrednio

na podłożu, następnie po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć

punkty osadzenia kołków rozporowych, po usunięciu urządzenia wywiercić otwory,

założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym

miejscu. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do

konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce.

Po zamocowaniu urządzenia należy:

-   założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem

-   dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach

elektrycznych i mechanicznych

-   założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie

poszczególnych osłon, każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny

mieć ten sam symbol identyfikacyjny  i dotyczy to przypadku umieszczenia

schematu

na pokrywie każdej skrzynki

-   w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach

transportowych po ich ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne

pomiędzy poszczególnymi zestawami

- Próby montażowe

Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń:

-   protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub

protokóły odbiorców technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich

WTWiO

-   dokumentację techniczno – ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku

producenta instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić:

-   szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu

zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i

instrukcją producenta

-    sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz

działaniami aparatów i urządzeń

-    usunięciem zauważonych usterek i braków.

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokółach.

ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca powinien:

-   przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim

wyprzedzeniem inwestorowi

-   sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie

urządzeń oraz układów

Końcowego odbioru dokonuje zamawiający, który ustala komisję odbioru z udziałem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p.poż. itp.

Komisja odbioru powinna:

-   zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją

-   dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu

sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją

-   sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności

danych z przedstawionymi dokumentami.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia oświetleniowej i gniazd wtykowych 220 V.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.                                                                                                                   Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania instalacji:

-   oświetleniowej

-   gniazd wtykowych 220V

Określenia podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.

MATERIAŁY

Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.

Oświetlenie pomieszczeń budynku należy  wykonać przy wykorzystaniu opraw żarowych. Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm² i napięciu izolacji U = 750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny i obciążalności 16A.

Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm² i napięciu izolacji U = 750 V.

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad:

-   zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie

przyłączanie odbiorców 1-fazowych;

-   mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie

kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia;

-   poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni

ochronnych;

-   jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w cały pomieszczeniu;

-   instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim

położeniu, aby styk ten występował u góry;

-   podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób,

aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do

prawego bieguna.

- Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

- Układanie przewodów p/t

-   bruzdy należy  dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i

grubości tynku;

-   przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w wiązce należy je tak ułożyć by,

odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;

-   przewody zaleca się układać jednowarstwowo;

-   zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób

osłabiający ich konstrukcję;

-   zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach

konstrukcyjno – budowlanych.

- Osadzenie puszek

Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów.

- Mocowanie kanałów instalacyjnych

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.

- Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy wykonać łuk na korytku.

- Układanie i mocowanie przewodów

-   w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania;

-   przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinie być nieco dłuższy niż przewody

fazowe;

-   zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;

-   podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;

-   przewody należy mocować do podłożą za pomocą klamerek w odstępach około 50

cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu;

-   do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w

puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki;

-   przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem;

-   zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.

- Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

-   łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w

odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych;

-   przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i

dodatkowe naprężenia;

-   do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

-   długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie;

-   zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych;

-   końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

- Montaż sprzętu i przewodów

-   gniazda wtyczkowe  p/t  i  łączniki  p/t  należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach;

j)  Montaż opraw oświetleniowych

-   przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą

złączy świecznikowych;

-   dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem

zastosowania złączy przelotowych.

k) Instalacja oświetleniowa

Budynek wyposażono w oprawy żarowe. Oprawy mocowane będą na stropach. Do zasilania

opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5

mm² i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w tynku.

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny.

l)  Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm² i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać p/t.

ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałowi  realizowanych robót z dokumentacją  projektową i ST.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań.

Przez przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badań.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.

Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom nam określających procedury badań.

- Kontroli jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inwestora.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić  inwestorem.

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

-    pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu

oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V;

rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z

przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:

- 0,25 MΩ dla instalacji 220V.

- 0,50 MΩ dla instalacji 380 i 500V

Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

-   punkty świetlne  są załączane zgodnie z założonym programem;

-   w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych

zacisków.

- Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót instalacyjnych.

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:

-   osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe

-   ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu

-   osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów

-   instalacja przed załączeniem pod napięcie

- Odbiór częściowy

Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają:

-   ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody

-   instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

-   inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia

po zakończeniu robót montażowych

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.

- Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

-   aktualną dokumentację powykonawczą

-   protokóły prób montażowych

-   oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

MATERIAŁY

Materiały do wykonania instalacji objętych ST określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami i przepisami budowy instalacji telefonicznych, antenowej i elektrycznej.

- Trasowanie

Trasowanie ciągów instalacji należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji, przeglądów i remontów. Wskazane jest aby trasy przebiegały w liniach poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciągów instalacji telefonicznej i teletechnicznych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp.

- Układanie rur osłonowych

-   rury należy układać i mocować w uprzednio wykonywanych bruzdach

-   łuki z rur sztywnych należy wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania; najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:

| średnica znamionowa rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promień łuku w mm | 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450 |

-   przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe większe niż niż 15 %

wewnętrznej średnicy rury

-   łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek

dwukielichowych; najmniejsza długość Połączenia jednokielichowego powinna wynosić:

| średnica zamontowana rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promień łuku w mm | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |

-   zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.

- Układanie przewodów

-   do rur ułożonych zgodnie z pkt. 4.3.4 po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką z drugiej uszkiem

-   przewody wprowadzane do aparatów powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń

-   zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne

-   podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie

-   przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu

-   przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem

-   zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez stosowania osłon w postaci rur

-   do wykonania instalacji sygnalizacji należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi

- Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

-   łączenie przewodów linii dozorowych należy wykonywać w sprzęcie; osprzęcie i w odbiornikach przez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych techniczne; nie wolno stosować połączeń zakręcanych

-   przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dostakowe  naprężenia

-   długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie

-   zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych

- Montaż elementów i urządzeń

Montaż elementów i urządzeń instalacji teletechnicznych wykonawca bezwzględnie musi wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz instrukcją producenta.

- Próby montażowe

-   próby dotyczą badań i pomiarów; wyniki prób powinny być stwierdzone protokólarnie i przedstawienie komisji odbioru robót

Odbiór robót

- Odbiór końcowy robót

-   należy sprawdzić, czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz

wymaganiami producentów

-   należy sprawdzić czy zamontowane urządzenia, osprzęt i przewody mają certyfikaty

-   należy sprawdzić, czy próby montażowe dały zadowalające wyniki oraz czy zostały

wykonane zalecenia i usunięte ewentualne usterki wymieniane w protokółach z tych prób

-   wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą

- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji połączeń wyrównawczych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji powyższych robót.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami ST.

Zakres robót objętych ST dotyczy:

-   montaż szyny połączeń wyrównawczych

-   połączeń wyrównawczych głównych

-   połączeń wyrównawczych miejscowych

MATERIAŁY

Materiały do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych określa dokumentacja

projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na

życzenie inwestora.

Do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych należy stosować:

-   płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

-   przewody miedziane z żyłami wielodrutowymi o przekroju od 6mm² i napięciu izolacji

750V

-   symbol LYżo oznacza przewód miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-żółtej.

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

- Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w

liniach poziomych i pionowych.

- Układanie przewodów ochronnych

-   przewody ochronne należy układać tak, aby były one dostępne do oględzin, wyjątek

stanowią przewody układane w tynku lub pod tynkiem

-   w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od

pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia)

-   w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody

należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego

-   do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć części metalowe konstrukcji i

wyposażenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic

elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z

uziomami sztucznymi i naturalnymi.

- Łączenie przewodów ochronnych

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:

-   połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe, przerwane

lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi,

połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie

termiczne, nitowanie  lub docisk śrubowy, w przypadku łączenia przewodu ochronnego

z osłoną metalową przewód dopuszcza się również lutowanie

-   przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na

zakładkę o długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory

wywiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem śrubowym na zakładkę przy

użyciu co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych

-   połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint

M10 ) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczających przez korozją

-   połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę należy

odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym

rozluźnieniem

-   powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć

wazeliną bezkwasową

- Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób:

-   przewody ochronne powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej należy

realizować przez unasienienie przylegających do siebie zielono – żółtych pasków o

szerokości od 15 do 100 mm każdy

-   kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych celów

poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji

połączeń wyrównawczych

-   oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykazywać na całej długości

przewodu ochronnego

-   dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności

zabarwienia całych przewodów ochronnych

- Próby montażowe

Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić próbę

montażową w zakresie:

-   oględziny wykonanej instalacji połączeń wyrównawczych oraz z urządzeniami i

aparatami wchodzącymi w jej skład

-   pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie oględzin instalacji połączeń wyrównawczych należy sprawdzić, czy została

ona wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności

należy sprawdzić:

-   prawidłowość połączeń i przebiegu tras ochronnych

-   umocowanie przewodów ochronnych

-   rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonywanych

połączeń i przyłączeń

-   prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów

ochronnych oraz ich połączeń i przyłączeń

-   oznakowanie barwne przewodów ochronnych

-   pomiary rezystancji uziomów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi

w przepisach

ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót instalacyjnych.

Odbiorem międzyoperacyjnym podlegają:

-   osadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne

- Odbiór częściowy

Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają:

-   ułożone przewody ochronne przed tynkowaniem

-   inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po

zakończeniu robót montażowych

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.

Warunkiem zgłoszenia do odbioru instalacji połączeń wyrównawczych jest:

-   wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową oraz dodatkowymi

uzgodnieniami z inwestorem

-   przedłożenie dokumentacji powykonawczej

-   skompletowanie protokołów z badań i pomiarów

Odbiór instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić wraz z odbiorem całej instalacji elektrycznej obiektu.